建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：繁峙县第二污水处理厂及管网配套工程项目

建设单位（盖章）：繁峙县住房和城乡建设管理局

编制日期： 二〇二三年一月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 繁峙县第二污水处理厂及管网配套工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2019-140924-78-01-103766 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 原尚翀 | 联系方式 |  | 15935022662 |
| 建设地点 |  | 忻州市繁峙县笔锋村西南侧1.34km处 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经113°13′42.071″，北纬39°10′21.631″ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4620污水处理及再生利用 |  | 建设项目 行业类别 | 43-95 污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 繁峙县行政审批服务管理局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 繁发改字〔2019〕56号 |
| 总投资（万元） |  | 16141.75 |  | 环保投资（万元） | 165.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.03 |  | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 40000m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，新增废水直排的污水集中处理厂项目，需设置地表水环境影响专项评价。本项目为污水处理厂新建项目，项目产生的30000m3/d的废水排入滹沱河，因此设置地表水环境影响专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1政策符合性分析 1.1.1 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019本），本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，因此该项目符合国家和山西省产业政策要求。 1.1.2 项目与“三线一单”的符合性分析 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）》，三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。 1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于忻州市繁峙县笔锋村西南侧1.34km处，根据项目用地预审与选址意见书，项目用地类型为未利用地，厂区现状为耕地，项目的建设符合国土空间用途管制要求（见附件），且项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等，不在重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，项目选址与生态保护红线划定原则不冲突。 2）环境质量底线 本次评价引用繁峙县2020年1-12月环境空气例行监测数据，其中NO2、CO、O3(8h)、PM2.5、SO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目最近地表水为滹沱河，属于“笔锋——代县桥”区段，为工业用水保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准，监测断面为笔锋断面。根据忻州市生态环境局发布的《关于忻州市2021年12月及全年地表水环境质量的通报》，笔锋断面1-10月水质为劣Ⅴ类，11月水质为Ⅳ类，12月水质为III类，水质不达标。由于繁峙县第一污水处理厂距离笔锋断面较近，其位于笔锋监测断面上游，且第一污水处理厂已超负荷运行，且处理工艺落后，设备陈旧，出水水质无法稳定达标，因此对笔锋断面水质监测结果影响较大。本项目建成后收水范围为县城全部污水，繁峙县第一污水处理厂停止使用，将极大改善笔锋断面水质。 为进一步了解项目附近地表水环境质量状况，本次共设置5个地表水监测点位，分别为排污口上游50m、500m，排污口下游500m、1500m、2000m处，由监测结果可知，各监测点位溶解氧、氨氮、总氮、总磷四项指标超标，其他指标符合地表水Ⅱ类标准。 本次评价在厂区内地下水下游方向设一个柱状样点以留作背景值，土壤监测结果表明，项目建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，项目区域土壤环境质量良好。 本项目产生的废气、废水、噪声在采取评价提出的各项措施后，能够满足达标排放的要求；固体废物分类妥善处置。根据环境影响分析，项目对周边环境影响轻微，当地环境基本能维持现状。本项目建设不违背环境质量底线的管理要求。 3）资源利用上线 本项目使用的能源主要为电能，项目所在区周围能源丰富，项目生产过程中利用节能设备，减少能源的用量，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目为生活污水处理站的建设，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于鼓励类，不违背环境准入负面清单的原则要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 1.1.3 项目与《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号）的符合性分析 根据山西省人民政府发布的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》晋政发〔2020〕26号），本项目所在位置属于重点管控单元（见附图8），该区域进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂—网—河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目为污水处理厂项目，不属于钢铁、铸造、水泥等高碳、高耗能、高排放项目，项目产生的废水经污水处理厂处理后排入滹沱河，各污染物经过环评规定的环保措施后可做到达标排放，对周围区域环境影响较小，故本项目的建设符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 1.1.4 项目与《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发〔2021〕12号）的符合性分析 根据忻州市人民政府发布的《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发〔2021〕12号），本项目所在位置属于重点管控单元（见附图9），重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 本项目为污水处理项目，该项目的建设有利于滹沱河水质的提升，产生良好的环境效益，项目产生的污染物在采取评价提出的各项措施后，能够满足达标排放的要求，因此本项目的建设符合《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发〔2021〕12号）的要求。 1.1.5 项目与《繁峙县县城总体规划（2012-2030）》的符合性分析 《繁峙县县城总体规划（2012-2030）》中的城镇体系部分提出繁峙县产业发展战略与空间布局如下： （1）产业发展战略 繁峙县未来产业转型的战略重点是：大力发展精密铸造、装备制造和现代农业，强化特色农业的产业化；培育主导产业，发展多元化工业；积极发展现代物流产业、旅游业等第三产业。 （2）空间布局 总体规划对县域空间格局部分阐述为：“一心一轴三区”的区域空间结构。 一心——繁城镇； 一轴——繁城镇－砂河镇－大营镇经济发展轴； 依托现有的京原铁路和108国道，做好矿产资源的加工运输业，同时，引进先进技术建设现代化的工业园区，加大资源的深加工、精加工技术，使这样一个高碳产业低碳化发展。 三区——西区、东区、南区。 规划将整个繁峙县县域划分为3个区，分别是冶金装备制造工业集中发展区、农业集中发展区、旅游服务业集中发展区。 本项目位于忻州市繁峙县笔锋村西南侧1.34km处，不在繁峙县县城总体规划范围内，项目与繁峙县县城总体规划相对位置见附图10。 根据《繁峙县县城总体规划（2012-2030）》中第六十九条 污水工程规划，繁峙县规划保留现状污水处理厂，在县城南部新规划一座污水处理厂，处理规模为1.0万m3/d。要求污水处理厂出水水质必须达到一级A排放标准。 根据繁峙县城市规划布局，将中心城区划分为2个污水收集分区。 I区：滹沱河以北为一个污水收集区，该区域污水经收集后进入现状污水处理厂，I区服务面积10.24km2，平均日污水量1.43万m3/d； II区：滹沱河以南区域为一个污水收集区，该区域污水收集后进入规划污水处理厂。II区服务面积6.95km2，平均日污水量0.97万m3/d； 县城西部现状污水处理厂下游地区污水无法靠重力流进入污水处理厂，规划通过污水泵站提升至现状污水处理厂。 由《繁峙县县城总体规划（2012-2030）》中污水工程规划以及实际调研可知，繁峙县现状第一污水处理厂污水收集范围为滹沱河以北，处理能力为1.5万m3/d，但随着近些年的发展，滹沱河北部的污水产生量已经超过1.5万m3/d，第一污水处理厂处于超负荷运行状态，污水处理工艺已不能满足排放要求，污水处理厂已没有多余空地用于扩建，且随着滹沱河南部的逐渐开发，污水问题也日益显现，因此建设一座规模更大的污水处理厂，来取代现状污水处理厂，同时通过铺设管网又可对滹沱河南部的污水收集处理，已经是一件迫在眉睫的事，本项目污水处理厂建设规模为3万m3/d，同时位于繁峙县城地势最低处，城区污水可以依靠重力流进入污水处理厂，因此项目的建设符合《繁峙县县城总体规划（2012-2030）》中对污水工程规划的要求。 1.1.6 项目与繁峙县生态功能区划和繁峙县生态经济区划的符合性分析 （1）繁峙县生态功能区划 根据《繁峙县生态功能区划》，本项目位于Ⅰ繁峙县滹沱河上游沿岸湿地与生物多样性保护生态亚区。繁峙县生态功能分区图见附图6。 该区包括繁城镇的南部、下茹越乡的南部、集义庄乡的中北部、砂河镇的南部、金山铺的北部靠近滹沱河两岸区域，总面积99.82km2，该区主要的系统服务功能是营养物质与水土保持。 该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：土壤侵蚀敏感性除部分区域为中度敏感外，其余大部分区域为轻度敏感，生态环境综合敏感程度为轻中度敏感。 该区的主要生态环境问题：①滹沱河及其支流两侧植被覆盖度低，农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土对滹沱河和地表水环境产生不利影响；②城区集中供热集中供气和污水、垃圾集中处理等基础设施建设缓慢，对城区环境空气质量和滹沱河干流水质产生影响；③城市水源井分布于城区和周边地带，易受人为活动的干扰，供水绝对安全得不到保证；④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其他废弃物，对农村生态环境的污染；⑥滹沱河沿岸人为活动破坏生态环境，势必对生物多样性的保护形成威胁。 该区生态系统的保护措施：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；③在滹沱沿岸加强植草、植树护岸林带建设；④加快区域内排污管网和垃圾无害化处置场建设；⑤依据繁峙县水源地环境保护规划及保护区划分等级对水源地进行严格保护；⑥围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能等清洁能源产业，以此解决流域内居民生产生活污染和农村面源问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 （2）繁峙县生态经济区划 根据《繁峙县生态经济区划报告》，本项目属于Ⅱ3滹沱河上游沿岸湿地生态农业和旅游经济区，繁峙县生态经济区划图见附图7。 生态服务功能：该区主要生态服务功能为营养物质与水土保持。 生态环境保护要求：①该区城由于过度开发、自然植被差，对林草地水土流失现象严重的区城，可实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程；②对滹沱河沿岸实施高标准的绿化美化，加强植草、植树护岸林带建设；③加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设；④滹沱河沿岸自然植被差，木土流失现象严重，湿地的生态保护与恢复需要地方出台优惠政策鼓励社会力量的参与；⑤控制农药、化肥的使用量。 发展方向：鼓励：①鼓励开发观光旅游及相关产业的经济；②以滹沱河沿岸生态湿地保护为前提适当的发展以蔬菜、水果、谷子、高粱等为主的生态农业；③发展以小杂粮和蔬菜种植与加工为主导的生态农业经济。限制：限制建设对水资源和周边生态环境有影响的生产设施和企业。 （3）本工程建设和生态功能区划及生态经济区划的符合性分析 本项目位于忻州市繁峙县笔锋村西南侧1.34km处。地处Ⅰ繁峙县滹沱河上游沿岸湿地与生物多样性保护生态亚区，Ⅱ3滹沱河上游沿岸湿地生态农业和旅游经济区。该项目的建设有利于滹沱河水质的提升，可以对环境产生正效应，故本项目的建设不违背《繁峙县生态功能分区》和《繁峙县生态经济区划》中关于环境保护的要求。 1.1.7 与《忻州市滹沱河流域生态修复与保护条例》及《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 表1-1 项目符合性分析 《忻州市滹沱河流域生态修复与保护条例》; 项目; 符合性. 禁止在流域内建设妨碍生态修复与保护的建筑物、构筑物以及从事其他妨碍流域生态修复与保护的活动; 本项目距离滹沱河102m，没有建设妨碍生态修复与保护的建筑物、构筑物以及从事其他妨碍流域生态修复与保护的活动; 符合. 任何单位和个人不得擅自变更水源涵养林地和天然草甸用途。不得违法占用、征用、征收流域内的公益林地和天然草甸; 本项目未占用水源涵养林地和天然草甸等; 符合. 流域内的建设项目选址应当避让生态保护区、河流源头和岩溶泉域重点保护区，无法避让的，应当采取保护措施，提高防治标准，防止造成生态破坏; 本项目距离滹沱河102m，不在生态保护区、河流源头和岩溶泉域重点保护区范围内; 符合. 严格限制地下水开采，未经有关部门批准，任何单位和个人不得凿井取水; 本项目用水引入县城自来水管网供给; 符合. 禁止在河源、河道保护范围内堆放、倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等废弃物; 本项目在建设过程中规范管理，严格落实，不会在河源、河道保护范围内堆放、倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等废弃物; 符合. 在流域规划保护区的生产建设项目，生产建设单位应当依法编制水土保持方案，并按照批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施; 本项目距离滹沱河102m，不在流域规划保护区范围内; 符合. 排污单位排放污染物不得超过国家和省的污染物排放标准，不得超过排放总量控制指标; 本项目不需申请总量控制指标; 符合. 任何单位和个人不得在滹沱河流域饮用水水源保护区建设与水环境保护无关的项目，不得从事影响饮用水水源水质的活动; 本项目距离滹沱河102m，不在滹沱河流域饮用水水源保护区; 符合. 《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》; 项目; 符合性. 在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力（我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行）; 本项目距离滹沱河干流102m，不在划定生态功能保护线范围内; 符合. 1.1.8项目选址与《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）规定的卫生防护距离的符合性分析 根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017），新建规模≤5万m3/d污水处理厂，卫生防护距离为150m，在卫生防护距离内，宜种植高大乔木，不得安排住宅、学校、医院等敏感性用途的建设用地。项目厂界周边150m范围内没有安排住宅、学校、医院等敏感性用途的建设用地，同时要求在项目建设完成后，加强周边绿化，因此项目的建设符合《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）的要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1本次工程基本情况 项目名称：繁峙县第二污水处理厂及管网配套工程 建设单位：繁峙县住房和城乡建设管理局 建设性质：新建 建设规模：处理能力为3.0万m³/d，项目可行性研究报告于2019年编制完成，可研中本项目分两期进行建设，由于县城现状污水处理厂已超负荷运行，且处理工艺落后，设备陈旧无法满足正常需求，因此本项目不再分期建设，本次评价以3.0 万m³/d的规模进行评价。 总投资：总投资16141.75万元 建设地点：位于山西省忻州市繁峙县笔锋村西南侧1.34km处，其地理坐标为东经113°13′42.071″，北纬39°10′21.631″，厂区四邻关系：厂区北侧紧邻滹沱河，厂区西侧、东侧和南侧均为耕地。 地理位置详见附图1，项目四邻关系图见附图2。 建设内容：新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物区厌氧区及缺氧区、污泥泵房及污泥浓缩池等，同时敷设管网47335m，管径范围为DN300-DN800mm，管材HDPE双壁波纹管。 本工程建设情况一览表见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 名称; 工程内容; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 污水处理厂; 粗格栅及进水泵房; 规格：19.6m×10m；数量：1座； 结构：轻钢结构 设潜污泵（2用1备）、栅渣压榨机（1用1备）; 新建. 细格栅间; 规格：12m×16m； 结构：钢砼结构； 设备：细格栅，栅隙=4mm，（1用1备）、栅渣压榨机1台。; 新建. 曝气沉砂池; 规格：12.0m×10m×3.9m； 设计流量：Qmax=0.43m³/s； 停留时间：4.2min; 新建. 初沉池; 总变化系数：Kz=1.23 设计流量：Qmax=0.43m³/s 数量：2 座；初沉池尺寸：Φ18m；周边水深 2.5m。 水力停留时间：0.6h; 新建. 初沉池集配水井及污泥泵房; 总变化系数：Kz=1.23 设计流量：Qmax=0.43m3/s 初沉池集配水井尺寸：L10m，B8m，H 7m 设无堵塞离心泵 （1 用 1 备）; 新建. 生物池; 设计规模：30000m³/d 总变化系数：Kz=1.23 设计流量：Qmax=0.43m³/s，最低水温：11℃ 厌氧池停留时间：1.23h，缺氧池停留时间：8.69h，好氧池停留时间：13.69h 设计污泥浓度：4000mg/L 所需空气量：300Nm3/min 污泥回流比：100% 混合液内回流比：300%～350% 设计总泥龄：15d 生物池 总尺寸：102m×45m，H7.7m; 新建. 二沉池; 设计流量：Qmax=0.35m3/s；池数：2 座 二沉池尺寸：Φ28m，周边水深 4.8m。 水力表面负荷：1.05m³/(m3·h); 新建. 污泥泵池; 设计流量：Qmax=0.35m³/s 污泥泵池尺寸：15m×7.8m，H6.6m 污泥回流比：200%; 新建. 提升泵池; 设计规模：30000m³/d 设计流量：Qmax=0.35m³/s 提升泵池尺寸：15m×5m，H6m; 新建. 高效沉淀池及加氯加药间; 高效沉淀池及加氯加药间、V型滤池都设置于一座建筑内，建筑面积2200m2，高效沉淀池混合池数量：4 格; 新建. V 型滤池; 设计流量：Qmax=0.35m³/s 数量：4 格 单格过滤面积：6m×7m=42㎡ 正常滤速：7.2m³/（㎡·h） 反冲洗方式：气冲+水冲方式气冲强度：54~60 m³/（h·㎡） 水冲强度：36.9~46.8 m³/（h·㎡） 反冲洗周期：4～5d; 新建. 接触池及巴氏计量渠; 设计规模：30000m³/d 接触池尺寸：24m×5.3m，H6.6m 计量渠尺寸：L24m，B1.5m，H1.8m; 新建. 污泥浓缩池; 设计规模：30000m³/d 污泥浓缩池数量：1 座污泥浓缩 池 尺寸 ：Φ18m，H4m 结构 ：圆形钢筋混凝土结构固体负荷 ：38.22~46.27kgDS/（㎡·d） 停留时间：25.6～23.5h; 新建. 配套管网工程; 主干管 1; 滨河北路污水管线，主干管长度 6842m，服务面积 1239hm2，污水量约为811.6L/s; 新建. 主干管 2; 滨河南路污水管线，主干管长度 6827m，服务面积 760hm2，污水量约为 543.1L/s; 新建. 支干管 1; 西义路污水管线，主干管长度 1611m，服务面积52.3hm2，污水量约为 50.5L/s; 新建. 支干管 2; 光明路污水管线，主干管长度 1722m，服务面积64.1hm2，污水量约为 58.08L/s; 新建. 支干管 3; 万里路污水管线，主 干管长度 870m，服务面积 62hm2，污水量约为 58.08L/s; 新建. 支干管 4; 向阳路污水管线，主干管长度 2435m，服务面积 199hm2，污水量约为 163.7L/s; 新建. 支管; 支管分别接入主干管和支干管，支干管总长度 27028m; 新建. 辅助工程; 污泥提升泵房; 规格：10.8m×5.8m，数量：1座; 新建. 配电室; 配电室平面尺寸13.2×7.2m，建筑高度4.2 米，采用单层砖混结构; 新建. 鼓风机房; 设计最大供气风量：Qmax=300m³/min; 新建. 综合楼; 建筑面积 150m2，平面尺寸16.5×4.5m，建筑高度6.6 米，两层砖混结构，综合楼承担全厂的行政办公、化验、机修、集中控制和生产调度、值班等功能，化验室可测定BOD5、CODCr、SS、NH3-N、TN、TP、pH 值、DO、余氯、SV、水温等指标，且能检测微生物、细菌的生长状态; 新建. 门房; 建筑 面积16m2，平面尺寸4.8×3.3m，建筑高度3.3米，单层砖混结构; 新建. 公用工程; 食堂; 规格：单层砖混结构45.9m2; 新建. 供电; 由供电部门引入10kV专线接入厂区内新建变电站; 新建. 供水; 引入县城自来水管网; 新建. 采暖; 办公房采用热泵型变制冷剂流量分体式空调系统，卫生间、泵房、综合间采用电暖气片采暖; 新建. 环保工程; 废气治理; 设1套UV光解+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放; 新建. 废水治理; 厂区废水处理工艺：预处理+ 改良A2O生物池+二沉池+高密度沉淀池+V型滤池工艺；尾水处理达标后排入北侧滹沱河; 新建. 防渗; 生化池、反硝化深床滤池、储泥池、污泥脱水间等重点防渗，等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s；除臭设施一般防渗，等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；厂区道路、停车场、绿化带、生产辅助用房等简单防渗，地面作一般硬化。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，加强设备管理和维护；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作; 新建. 固废治理; 栅渣及沉沙; 收集后委托环卫部门定期清运; 新建. 污泥; 收集后委托有资质的单位处置; 新建. 生活垃圾; 收集后委托环卫部门定期清运; 新建. 废包装材料; 收集后委托物资单位综合利用; 新建. 废机油; 厂区危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置; 新建. 废活性炭. 废紫外线灯管. 化验药剂废包装. 2.2主要设备及建构筑物 根据本项目可行性研究报告，本项目污水处理厂主要建构筑物见表2-2，主要设备见表2-3。 表2-2 主要建构筑物工程量一览表 序号; 建构筑物名称; 单座规格; 数量; 备注. 一; 预处理设施. 1; 粗格栅及进水泵房; 19.6m×10m×4.2m; 1间; 轻钢结构. 2; 粗格栅渠; 10.5m×4.9m×5.1m; 2格; 钢砼结构. 3; 细格栅站; 13m×3.4m×1.7m; 1座; 钢砼结构. 4; 曝气沉砂池; 20m×10m×3.9m; 1座; 钢砼结构. 5; 初沉池; Φ18m; 2座; 钢砼结构. 6; 初沉池集配水井及污泥泵房; 10m×8m×7m; 1层; 钢砼结构. 二; 二级处理设施. 7; 生物池; 102m×45m×7.7m; 1座; 钢砼结构. 8; 二沉池; Φ×H=28m×4.8m; 2座; 钢砼结构. 三; 深度处理设施. 9; 污泥泵池; 15m×7.8m×6.6m; 1座; 钢砼结构. 10; 提升泵池; 15m×5m×6m; 1座; 钢砼结构. 11; 高效沉淀池及加氯 间; 2200m; 1间; 钢砼结构. 12; V 型滤池; 6m×7m×8m; 4格; 钢砼结构. 13; 接触池及巴氏计量 渠; 24m×5.3m×6.6m; 1座; 钢砼结构. 四; 污泥处理构筑物. 14; 鼓风机房; 7.2m×4.2m×3.9m; 1座; 砖混结构. 15; 污泥浓缩池; Φ×H=18m×4.8m; 1座; 钢砼结构. 16; 污泥提升泵房; 10.8m×5.8m×3.9m; 1间; 砖混结构. 五; 辅助及办公构筑物. 17; 综合楼; 16.5m×4.5m×6.6m; 2层; 砖混结构. 18; 门房; 4.8m×3.3m×3.3m; 1座; 砖混结构. 19; 配电室; 13.2m×7.2m×4.2m; 1座; 砖混结构. 表2-3 主要设备清单 序号; 项目; 数量; 单位; 规格; 备注. 1; 潜污泵; 3; 台; Q=770m3/h,H=10m,N=37kW; 2用1备. 2; 回转式格栅除污机; 2; 套; B=1.0m，b=20mm， N=2.2kW. 3; 螺旋输送机; 2; 套; DN320，L=6m，N=2.2kW. 4; 栅渣压榨机; 2; 套; B=500，N=2.2kW. 5; 镶铜铸铁闸门; 4; 台; 400×400mm. 6; 网板式内进流细格栅; 2; 台; B=1.4m，b=4mm，N=1.5kW. 7; 栅渣压榨机; 2; 台; N=2.2kW. 8; 格栅冲洗泵; 2; 台; Q=9m3/h，H=70m，N=3kW; 1用1备. 9; 不锈钢组合式水箱; 1; 台; 2m×2m×3m. 10; 罗茨风机; 2; 台; Q=5.5m3/min ，P=49Pa，N=7.5kW; 1用1备. 11; 不锈钢渠道闸; 4; 台; B=1400，H=1600. 12; 移动式刮砂桥; 2; 台; 60m³/h，7m，4.5kW. 13; 砂水分离器; 1; 台; 12~30L/s，φ350，0.75kW. 14; 不锈钢渠道闸; 2; 台; B1400 ，H1600. 15; 电动撇渣管; 1; 台; DN200，1.5kW. 16; 周边传动刮泥机; 2; 套; Φ18m，0.37kW×2. 17; 浮渣挡板及出水堰 板; 2; 套. 18; 无堵塞离心泵; 2; 台; 11m³/h，25m，1.1kW; 1用1备. 19; 立式涡轮搅拌器; 14; 套; 1.5kW. 20; 潜水推进器; 8; 套; 2.2kW. 21; 内回流泵; 5; 套; 845m³/h，1m，37kW. 22; 管式微孔曝气器; 3000; 套; 6~8m³/（h·个）. 23; 电动空气调节蝶阀; 2; 台; DN600，1.0MPa，0.37kW. 24; 周边传动刮泥机; 2; 套; Φ28m，0.37kW×2. 25; 回流污泥泵; 3; 台; 770m³/h，5.5m，22kW. 26; 剩余污泥泵; 2; 台; 30m³/h，15m，3kW. 27; 潜污泵; 3; 台; 770m³/h，8m，25kW. 28; 电动葫芦; 1; 套; 2 吨，3kW. 29; 蝶阀; 3; 套; DN600，0.37kW. 30; 搅拌器; 2; 套; 3kW，变频. 31; 搅拌器; 1; 套; 15kW，变频. 32; 中心传动刮泥机; 1; 套; Φ10m，0.75kW. 33; 转子泵; 3; 台; 60m³/h，0.2MPa，15kW. 34; 斜管; 130; m3; Φ60mm，L=1m. 35; PAC 加药装置; 2; 套; 20m³; 1用1备. 36; PAM 加药装置; 2; 套; 600L/h，30m，0.75kW; 1用1备. 37; 二氧化氯发生器; 5; 套; 产氯量 5kg/h，N=3kW; 4用1备. 38; 二氧化氯报警检测仪; 1; 台. 39; 反冲洗水泵; 3; 套; 465m³/h，10m，22kW. 40; 反冲罗茨风机; 3; 套; 19.3m³/min，53.9kPa，37kW. 41; 巴氏计量槽; 1; 套; 喉管宽度 b=0.45m. 42; 镶铜铸铁方闸门; 3; 台; 600×600，1.5kW; 2用1备. 43; 空气悬浮风机; 6; 套; 70m³/min，75kPa，160kW; 4用2备. 44; 污泥浓缩机; 1; 台; Φ18m，1.5kW. 45; 无堵塞泥浆泵; 3; 套; 80m³/h，10m，5.5kW. 46; 电动单梁悬挂起重 机; 1; 套; 2 吨，3kW. 47; 板框压滤机; 2; 套; XMAZGS870/150，23kW. 48; 低压进泥泵; 2; 套; 80m³/h，0.6MPa，30kW. 49; 高压进泥泵; 2; 套; 35m³/h，1.6MPa，30kW. 50; 加压泵; 2; 套; 20m³/h，120m，15kW. 51; 螺旋输送机; 2; 台; 10m³/h，4kW，L15m. 52; 水平螺旋输送机; 1; 台; 5.5kW，L18m. 53; PAM 加药装置; 2; 套; 600L/h，30m，0.75kW. 54; 轴流风机; 1; 批; Q=1550m3/h，P=45Pa，N=50W. 2.3水处理工艺、规模及服务范围 污水处理工艺、规模：本项目污水处理厂设计处理工艺为：预处理+ 改良A2O生物池+二沉池+高密度沉淀池+V型滤池工艺。污水处理厂处理能力为3万m3/d。 服务范围：繁峙县全部城区污水。 回用方案：由《繁峙县城镇污水处理再生水利用专项规划》可知，繁峙经济技术开发区采用“一区三园”的开发模式，打造装备制造园、农业生物园以及文创物流园。远期随着繁峙县经济技术开发区农业生物园区、文创物流园区建设，共需再生水1.15万m3/d，规划利用繁峙县第二污水处理厂再生水，将进一步促进繁峙县再生水利用的发展。 近期规划从繁峙县第二污水处理厂沿着滨河南路敷设4.3km再生水输水管道，用于城市杂用，每隔1km-1.5km设置取水口向环卫、绿化部门就近提供再生水源。 2.4污水处理厂进水水量及进、出水水质 1、污水量预测 （1）计算方法 进入城区污水处理厂的污水主要为居民综合生活污水，对于综合生活污水采用人均综合指标进行预测。 （2）计算公式 污水产生量=用水量×污水产生系数 （3）人口预测 根据《繁峙县县城总体规划（2012-2030）》，县城规划人口2030年城镇总人口为15 万人。 （4）综合生活污水量定额 根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4—2021）规定，50万人口以下为小城市，小城市平均日综合生活用水定额为180L/（p•d）。未预见用水量取8%。根据《室外排水设计标准》（GB50014-2006）第2.1.1条规定，综生活污水量定额按用水量定额的80%-90%计算，本项目取80%。根据以上分析计算，至2030年，城区污水排放量为23328m3/d。 表 2-4 平均日用水量 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量 （m3/d）; 废水产生量（m3/d）. 生活用水; 180L/（p·d）; 15万人; 27000; 21600. 未预见用水; 8%; 27000; 2160; 1728. 合计; 29160; 23328. 根据省内相关政策，污水处理厂建设规模宜按照80%负荷率设计，污水处理厂的建设规模应为29160m3/d。 3、进出水水质 依据项目可研资料及参考周边已建成乡镇污水处理厂验收数据中进水水质，确定本项目进水水质。根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省城镇污水处理厂运行监督管理办法（试行）的通知》（晋政办发〔2019〕77号）、《山西省水污染防治工作方案实施情况考核规定》晋水防办发【2017】25 号文和《山西省水污染防治条例》，污水处理厂设计出水水质中CODCr、NH3-N、TP三项指标，应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准；其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）排放一级A标准。 表2-5 污水处理厂设计进出水水质分析表 指标 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 设计进水水质（mg/L）; 300; 160; 200; 40; 30; 3. 设计出水水质（mg/L）; 40; 10; 10; 15; 2; 0.4. 注：设计水温≥12℃ 4、废水去向 污水经污水处理厂处理后全部排入滹沱河。 2.5主要原料及能源消耗 项目主要原辅材料消耗及来源见表2-6。 表2-6 主要原辅材料消耗表 类别; 名称; 消耗量; 单位; 来源; 化学成分; 运输方式; 备注. 原辅料; 乙酸钠; 273.75; t/a; 外购; 工业结晶乙酸钠; 汽车. 聚丙烯酰胺（PAM）; 20; t/a; 外购; 汽车. 聚合氯化铝（PAC）; 20; t/a; 外购; 汽车. 二氧化氯消毒剂; 4; t/a; 外购; 二氧化氯; 汽车. 能源; 电; 556.2万; kW·h/a; 繁峙县县城; /; 电网. 水; 2628; m3/a; /; 管网. 表2-7 要原辅材料理化性质一览表 名称; 成分/化学式; 理化特性; 危险特性; 毒理毒性. 二氧化氯; ClO2; 红黄色有强烈刺激性臭味气体；11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍。与很多物质都能发生剧烈反应。腐蚀性很强。; 二氧化氯具有强氧化性，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的（水中含量超过30%易爆炸）。它能与许多化学物质发生爆炸性反应，对受热、震动、撞击、摩擦等相当敏感，极易分解发生爆炸。; 受热分解有毒含氧化钠气体. 2.6生产制度及劳动定员 厂区工作人员共30人，生产人员一日三班，其他人员一日一班，每班工作8小时，年工作日为365天。管理运行机构及新增劳动定员见表 2-8。 表 2-8 新增劳动定员表 部门; 岗位; 工作制度; 每班人数; 定员. 厂部; 厂长; 5 班/周; 1; 1. 财务科; 会计; 5 班/周; 1; 1. 生产科; 化验员; 7 班/周; 4; 8. 运转工; 21 班/周; 7; 14. 司机; 5 班/周; 3; 6. 合计; 30. 2.7公用工程 2.7.1供电 由供电部门引入10kV专线接入厂区内新建变电站。 2.7.2供水 引入县城自来水管网。厂区用水包括办公生活用水、配药用水等，由给水管提供，消防用水由给水管提供。厂区绿化、道路浇洒采用再生水。 2.7.3采暖 办公房采用热泵型变制冷剂流量分体式空调系统，卫生间、泵房、综合间采用电暖气片采暖。 2.7.4保温措施 项目工程所有的生产设施均考虑保温设施，不设置露天构筑物，以保证冬季污水温度。其中粗格栅、细格栅及曝气沉砂池设于建筑物内；污泥池为混凝土池盖；生物池因为需巡查及检修，不便于采用混凝土池盖进行保温。 1、池顶保温方案 生物池池顶保温采用玻璃钢盖板。玻璃钢盖板盖在生物池廊道之间，与生物池池顶相平。相较于钢骨架+反吊膜的密闭系统、不锈钢骨架+钢化玻璃的密闭系统、门式钢架密闭系统来说其实施简便，工程造价低，管理人员工作环境好等优点。故采用玻璃钢盖板作为生物池池顶保温的方式。 2、池壁保温方案 目前，构筑物池壁的保温方案采用常用做法，选用“外贴岩棉板”。 2.8平面布置 繁峙县第二污水处理厂工程在进行厂区总平面布置时，厂区建、构筑物合理布局，满足防火距离及施工、管道宽度，尽量减少土方工程量。结合厂内外交通、工艺流程、环境景观等因素，统筹兼顾、因地制宜地进行厂区总平面布置。在设计中，根据进出水方向、工艺流程等因素进行布置，体现出分区明确、组织合理、整合有序的功能。 结构：节地节能、适用经济、富有变化的建筑结构；出入便利、曲直 结合、通达顺畅的道路交通；集分结合、景观多变、环境共享的绿化 设置。 本工程用地位于笔锋村西南侧1.34km处。其中粗格栅、细格栅、污泥脱水车间以及变配电室布置在厂区南侧；主入口、加氯加药间及办公区位于厂区北侧；深度处理车间、中间水池、生物池及二沉池位于厂区中部。 厂区平面布置见附图3，管线走向示意图见附图3.1。 2.9环保投资 本项目总投资16141.75万元，环保投资约165.6万元，环保投资占总投资的1.03%。本项目环保措施及环保投资一览表见表2-9。 表2-9 环保工程投资估算 类别; 环保措施; 投资（万元）. 废气治理; 恶臭防治：产生恶臭气体的建构筑物采用封闭措施，污泥间采用排风机进行换气，废气由管道收集后采用光氧活性炭一体机（UV光解+活性炭）吸附后经15m排气筒排放；加强日常运行管理、加强绿化; 83. 废水治理; 生活污水与来水一并进入污水处理系统处理; /. 噪声治理; 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声和距离衰减; 5. 固废; 栅渣及沉砂; 收集后委托环卫部门定期清运; 0.5. 污泥; 收集后委托有资质的单位处置; 2. 生活垃圾; 收集后由环卫部门定期清运; 0.1. 废包装材料; 收集后委托物资单位综合利用; /. 废机油; 厂区危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置; 10. 废活性炭. 废紫外线灯管. 化验药剂废包装. 防渗; 重点防渗区; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s，或参照 GB18598 执行; 50. 一般防渗区; 水池采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于150mm）＋水泥基渗透结晶型抗防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构形式，渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s; 10. 简单防渗区; 一般地面硬化; 5. 总计; 165.6. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期 污水处理厂新建进水井、粗格栅间、细格栅间、曝气沉沙池、AAO 生物池、二沉池、深床反硝化滤池、储泥池、污泥脱水间、鼓风机房、变配电室等，以及配套管网的铺设。 施工期将进行场地清理、土石方开挖、结构施工、管道施工、设备安装、内外装修以及场地绿化等工作。将产生扬尘、污水、噪声及固体废物等污染物。污水处理厂施工期工艺流程及产污环节如图2-1所示。 图2-1 污水处理厂工程施工期工艺流程及产污环节示意图 2.11运营期 图2-2 运营期工艺流程与产污环节图 工艺说明：污水由污水主干管自流进入格栅井内，污水经粗格栅除去大块的机械杂物后进入集水池，经污水泵提升后通过细格栅，细格栅去除水中较细小的杂物及纤维类物质，经两道格栅截留后的污水，进入沉砂池去除比重较大的无机颗粒，如泥沙等，沉砂后的污水采用AAO处理后进入二沉池，经二沉池沉淀后，进入高效沉淀池和V型滤池深度处理，然后采用二氧化氯消毒剂进行消毒，达标后排入滹沱河。 污泥处理：本项目污泥脱水采用污泥浓缩池加高压板框深度脱水的处理工艺，处理后的泥饼含水率为 60%以下，然后运至生活垃圾卫生填埋场。 - 预处理（粗格栅、细格栅、初沉池） 生活污水由污水主干管自流进入格栅井内，粗格栅采用钢丝绳牵引格栅除污机，污水经粗格栅除去大块的机械杂物后进入集水池。经潜污泵提升后通过细格栅，细格栅选用网板式内进流细格栅，去除水中较细小的杂物及纤维类物质，经两道格栅截留后的污水，进入曝气沉砂池去除污水中的浮渣、油脂等有机物。 由于本工程进水SS含量较高，为降低SS、减小后续处理构筑物体量，设置初沉池。当进水水质较好时可越过初沉池直接进入膜格栅。初沉池采用辐流式沉淀池，去除污水中以无机物为主体的相对密度大的固体悬浮物。 - 生物处理 生化池是污水处理厂的核心处理构筑物，用于去除污水中可生化降解的大部分污染物。整个生物池由厌氧池、缺氧池、好氧池组成。回流污泥在厌氧池中与进水混合，在厌氧状态下聚磷菌释放磷酸盐，同时将可快速生物降解有机物转化为 PHB 储存在细胞中；进水在缺氧池与回流的硝化液混合进行反硝化脱氮；好氧池中装有曝气头，微生物可以利用氧和有机底物同时完成有机污染物的降解以及有机氮和氨氮的硝化。 生物池内部设有全过程除臭生物培养箱。生物池顶部设有盖板，防止臭气四溢的同时起到一定的保温作用。 污水经AAO处理后进入二沉池，二沉池将生物池处理过的混合液进行固液分离后，澄清水进入后续构筑物。沉淀池采用圆形辐流式沉淀池，具有耐冲击能力强、沉降历时短、沉淀区容积利用率高等特点。二沉池采用反吊膜加盖，起到一定的保温作用。 - 深度处理 经二沉池沉淀后，进入高效沉淀池，为提高出水保证率，设置混合反应沉淀池，通过投加混凝剂对污水混合反应沉淀后达到进一步净化的目的。为提高出水保证率，设置V型滤池降低出水SS。 - 消毒 使用二氧化氯消毒剂对尾水消毒。 - 污泥处理 本项目污泥脱水采用污泥浓缩池加高压板框深度脱水的处理工艺，处理后的泥饼含水率为 60%以下，然后运至生活垃圾卫生填埋场。 - 保温系统 本项目所有的生产设施均考虑保温设施，不设置露天构筑物，以保证冬季污水温度。其中细格栅设于建筑物内；污泥池为混凝土池盖；曝气沉沙池、生物池与二沉池池顶保温方案均选用门式钢架密闭系统保温。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，现场踏勘时，厂区现状为耕地，尚未开工建设，不存在原有污染问题。 繁峙县第一污水处理厂于2015年建设，其设计规模为1.5万m3/d，现状污水处理厂由于现状污水处理厂已超负荷运行，且处理工艺落后，设备陈旧无法满足正常需求，因此本项目建成后处理污水范围为繁峙县全部城区污水，项目建成后现状污水处理厂将逐步退出。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 根据项目现场调查，确定主要环境敏感点及其所处位置，具体见下表。 表 3-9 建设项目主要保护目标一览表 环境因素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区环境; 方位; 与厂界距 离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 项目周边500m范围内不涉及特殊敏感目标，也不涉及村庄保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 地下水; 本项目 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 地表水; 滹沱河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准; N; 102. 声环境; 本项目50m范围内不涉及声环境保护目标. 生态环境; 本项目新增用地范围内不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 运营期有组织大气污染物氨、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，标准限值见下表。 表3-10 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 排气筒高度; 排放量kg/h. 1; 氨; 15m; 4.9. 2; 硫化氢; 15m; 0.33. 3; 臭气浓度（无量纲）; 15m; 2000. 运营期无组织大气污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。 表3-11 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 二级标准. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. - 废水 根据《山西省城镇污水处理厂运行监督管理办法（试行）》（晋政办发〔2019〕77号），处理后水质中COD、氨氮、总磷3项达到地表水Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。指标见下表。 表3-12 污水处理厂出水水质排放标准 序号; 监测项目; 标准限值; 执行标准. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准. 2; 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10 mg/L. 3; 悬浮物（SS）; ≤10 mg/L. 4; 总氮; ≤15.0 mg/L. 5; 化学需氧量（COD）; ≤40 mg/L; 地表水Ⅴ类标准. 6; 氨氮（NH3-N）; ≤2.0mg/L. 7; 总磷（以P计）; ≤0.4mg/L. - 噪声 本项目施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表3-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）LAeq：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 场界; 70; 55. 厂界噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。 表3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）相关要求；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中的控制指标，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25 号）的要求，城市生活污水处理厂由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在环境影响评价审批文件中对建设项目主要污染物排放及防治措施提出相应管理要求，暂不纳入总量核定范围。 因此，本项目不需申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工现场不设施工营地，施工人员均为附近村民。本项目施工期对环境影响主要表现在运输车辆尾气、施工噪声、施工期固体废弃物、施工废水影响等方面。施工结束后，此类影响随即消失。故施工期的环境影响是短期的、轻微的和小范围的。 4.1环境空气 为减轻项目建设对周围环境空气的影响，根据《山西省大气污染防治2018年行动计划》《山西省打赢蓝天保卫战2020 年行动计划》等相关要求，评价提出以下防治措施： ①建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，全面落实“六个百分百”要求，即工地周边100%围挡、场内道路100%硬化、物料堆放100%覆盖、拆除和土方作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输； ②从严控制渣土运输污染，渣土运输车辆全部采用“全密闭”“全定位”“全监控”的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准；无主管部门核发渣土运输许可证和交警部门核发限行道路通行证的车辆一律不得进入工地，密闭不严、车轮带泥的车辆，一律不得驶出工地； ③渣土运输必须按照规定线路、规定时间行驶，必须到指定场所倾倒； ④土方及建筑垃圾及时清运，不能及时清运时必须采取苫盖措施； ⑤运输道路及时清扫、定期洒水，保持路面清洁湿润； ⑥施工现场配备洒水车辆，在晴天或气候干燥的情况下，应定期洒水，保持地面湿润；暂时不施工时对裸露地面进行覆盖； ⑦合理安排施工时序，重污染天气预警和采暖季期间，不得进行土石方作业； ⑧选用先进的施工设备，加强施工工地管理，保持施工设备正常运行，减少施工设备待机时间，降低施工车辆在场区内的停留时间，减少施工机械及运输车辆废气产生量； ⑨施工场地冬季采暖采用电采暖，不得燃煤。 采取以上措施后，能够有效降低项目施工时对周围环境空气的影响。 4.2水环境 治理措施： - 在施工场地设置1m3废水集中收集池，经除油、沉淀等初级简易处理后用于厂内洒水抑尘，这样可保证生活废水有效处置。 ②清洗车辆废水必须要求定点。清洗场必须经水泥硬化，并布置集水沟收集废水，经除油、沉淀后可用于场地洒水。 ③根据建设施工废水处置实际情况，有效处理和利用问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范情况，使部分不应排放的废水流失，从而造成了一定的环境污染。对此，评价要求本项目建设中应重点加强监督管理，在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位配合下进行。 ④从施工要求方面考虑，施工期间应注意天气预报，对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物尽量遮挡，避免物料随雨水流失，产生不必要的污染。 4.3噪声 施工期噪声污染主要来源于施工设备噪声、车辆运输产生交通噪声。 噪声污染防治措施： 1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间（22：00-6：00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 2）将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障，声屏障可以设在面向环境敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。 3）有意识地选择低噪声的机械设备，或通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅。闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速。一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械和降噪部件损坏而导致强噪声产生的机械设备。 4）对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，避免在周围居民休息期间作业。 4.4固体废物 项目施工期固废主要是废包装袋、生活垃圾以及土石方等。 防治措施： （1）废包装袋 环评要求设垃圾桶收集施工过程中产生的废包装袋，收集后由专人负责外送到环卫部门指定地点。 （2）施工人员生活垃圾 环评要求应在施工人员集中生活区设置垃圾临时封闭收集设施，由专人负责外送到环卫部门指定地点。 （3）土石方 施工中产生的弃土主要是管道敷设过程中多余的土方，剩余土方在管道两侧就近摊铺。 （4）施工期环境管理 1）建设期应高度重视对生态环境影响，项目建设施工用地严格限定在规划临时用地范围内，严禁超范围用地。 2）项目建设执行水土保持与环境保护工程招投标制度。主体工程发包标书中应有环境工程与水土保持工程的施工要求，并列入招标合同中，合同中明确施工单位施工过程中水土保持与环境保护责任。施工单位必须具备相应资质，承包商具有保护环境、防治水土流失的责任，对施工中造成的环境污染以及新增水土流失，负责临时防护及治理。 3）项目建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度。 4）资金来源及管理 本项目环境保护工程与水土保持工程投资将全部纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5环境空气 4.5.1污染物种类 本项目大气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭污染物，恶臭的主要成分为：H2S、NH3。 4.5.2产污环节 恶臭的主要排放部位在进水区的格栅间、曝气沉砂池、储泥池、污泥脱水间等。 4.5.3治理措施 本项目对产生恶臭气体的建构筑物采用封闭措施，并设1套UV光解+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，风机风量为30000m3/h；同时加强日常运行管理、加强绿化。本项目光氧活性炭一体机净化效率按70%计。 污水处理过程产生的恶臭气味，污水处理厂的恶臭逸出量受污水量、污泥量、污水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥堆存方式及数量、日照、气温、湿度、风速等多种因素影响。恶臭物质扩散有两种形式的衰减，一种是三维空间的物理衰减，另一种是恶臭物质在日照、紫外线等作用下经过一定时间的化学衰减。 本次项目从总图布置、运行管理、绿化等方面采取防治措施： ①合理布局。项目在总体布置上，进行了功能区划分，把管理区和生产区用绿化带隔离，并将生产区布置于主导风向的下风向。 ②加强绿化。厂区广种树木、花草。合理选择绿化树木、花卉等品种，乔灌木结合，树木、花卉、草坪结合，多选用常绿品种起到美化、净化作用。种植绿化隔离带。厂内有机结合，阻止恶臭气体的扩散，尽量吸附有害气体，净化厂区及周围环境空气。 ③加强管理。 在运行操作中要加强管理，控制污泥发酵。污泥储池平时应注意加盖，防止臭气外逸。 ④污泥处理设施设在全封闭建筑内，产生的污泥应及时外运，尽量减少污泥在厂内的堆存量和堆存时间。 ⑤定期清洗污泥脱水机。粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污渍。 ⑥在各种池子停产修理时，池底积泥暴露会散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。 ⑦污泥产生的不良气味对操作工人产生一定的影响，要采用排风机进行换气，换气次数不少于8次/h，采用光氧废气净化法除臭。 4.5.4源强分析 根据美国EPA对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究（《废气排放模型》（美国环保署1994年11月No.68D10118）），每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，通过设计单位提供的经验数据并结合本项目污染物特征，本项目污水处理厂设计处理水量为1250m3/h（30000m3/d），BOD5设计进水浓度为160mg/L，经“预处理+ 改良A2O生物池+二沉池+高密度沉淀池+V型滤池工艺”处理后，BOD5总去除效率为90%，污水处理厂运行时间为24h/d，则NH3产生速率为0.558kg/h，H2S的产生速率为0.0216kg/h，管道收集效率为90%，本项目污水处理厂恶臭气体采用活性炭吸附处理。本评价保守估计，对恶臭气体的净化效率不低于70%。NH3和硫化氢总排放速率分别为0.15066kg/h、0.005832kg/h。 未收集的废气无组织排放，则无组织氨的排放速率为0.0558kg/h，无组织硫化氢的排放速率为0.00216kg/h。 则恶臭污染物NH3的排放量约为1.32t/a，排放浓度为5.022mg/m³，H2S的排放量约为0.05t/a，排放浓度为0.1944mg/m³。氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93）中的相关排放标准。 表4-1 本项目有组织排放信息表 序号; 产排污 环节; 污染物产生; 排放形式; 污染防治设施; 污染物排放. 污染物种类; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 污染防治设施工艺; 处理能力（m3/h）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放时间（h）. 1; 废水处理设施; 氨; 0.558; 4.89; 有组织; 废气由管道收集后采用光氧活性炭一体机（UV光解+活性炭）吸附分别后经15m高的排气筒排放; 30000; 70; 是; 0.15066; 1.32; 8760. 硫化氢; 0.0216; 0.189; 0.005832; 0.05; 8760. 表4-2 本项目无组织排放信息表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 废水处理设施; 氨; 产生恶臭气体的建构筑物采用封闭措施，污泥间采用排风机进行换气; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准; 1.5; 0.4888. 2; 硫化氢; 0.06; 0.0189. 表4-3 排放口基本情况 序号; 产排污环节; 排放口基本情况; 排放标准. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 1; 废水处理设施; 15; 0.8; 25; DA001; 废水处理设施排放口; 一般排放口; 东经 113°13′40.804″， 北纬 39°10′24.9″; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4.5.5达标分析 污水处理废气：收集的废气经“UV光解+活性炭”处理后通过不低于 15m 排气筒高空排放，满足排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93）中的相关排放标准。 厂区废气 图 4-1 本项目废气处理方式 表 4-4 本项目废气达标分析一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放速率/(kg/h); 排放浓度 /(mg/m3); 达标分析; 排放方式; 排放标准. 本项目; 标准 值; 本项 目; 标准 值. 1; 废水处理设施; 氨; 0.15066; 4.9; 5.022; 20; 达标; 有组织; GBZ 2.1-2019 GB 14554-93. 2; 硫化氢; 0.005832; 0.33; 0.1944; 10; 达标; 有组织; GBZ 2.1-2019 GB 14554-93. 综上可知，本项目废气各污染因子均能满足相关标准的要求，本项目工艺废气经处理后能够做到达标排放，对项目周边 500m 范围内敏感点的影响可接受。 4.5.6非正常工况 本项目非正常工况主要为污水处理废气处理设施发生非正常运行时，处理效率下降到50%的情况，则非正常工况情况见下表 4-5。 表 4-5 本项目非正常工况情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放速率 /(kg/h); 排放浓度 /(mg/m3); 单次持续 时间/h; 年发生频 次/次; 应对措施. 1; 废水处理设施（DA001); 废气处理设施非正常运行; 氨; 0.2511; 8.37; 0.1; 0-1; 关闭废气外排管道. 硫化氢; 0.00972; 0.324. 2; 废水处理设施（无组织）; 氨; 0.0558; /. 硫化氢; 0.00216; /. 污水处理废气处理设施发生非正常运行时，氨、硫化氢排放浓度仍可达标。但是废气长时间排放对大气环境会产生负面影响，因此为避免废气处理设施发生故障，应正确使用废气治理设备，加强日常巡查和检修。 4.5.7废气监测要求 表 4-6 本项目废气监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 1; 废水处理设施排放口（DA001); 氨、硫化氢、臭气浓度; 1 次/半年; GBZ 2.1-2019 GB 14554-93. 2; 厂界或防护带边缘的浓度 最高点*; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1 次/半年; GB 18918-2002. 3; 厂区甲烷体积浓度最高处*; 甲烷; 1 次/年; GB 18918-2002. 监测频次参照《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ 1083-2020）执行。. *注：防护带边缘的浓度最高点，通常位于靠近污泥脱水机房附近；厂区甲烷体积浓度最高 处，通常位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置，选取浓度最高点设置监测点。 4.5.8本项目废气排放的环境影响分析 本项目产生的废气主要为污水处理构筑物及污泥脱水产生的恶臭。恶臭对人体健康的影响包括呼吸系统、循环系统、消化系统和精神上四个方面。对呼吸系统影响表现为当人们嗅到恶臭时，会产生反射性抑制吸气，使呼吸次数减缓，呼吸深度变浅；对循环系统的影响表现在呼吸的变化伴随着脉搏血压的变化；对消化系统的影响表现在厌食、恶心呕吐；对精神上的影响主要是使人产生不安等。本项目所在区域属于环境空气质量达标区，周边氨和硫化氢小时值能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018）附录 D 中的浓度参考限值，臭气浓度一次值监控浓度范围均〈10（无量纲）。本项目工艺废气经上述处理方案后能够做到达标排放，排放的废气量较小，且繁峙县主导风向为东北风，项目下风向两公里范围内无村庄等居民聚集区。综上可知，本项目排放的废气对周边环境空气影响可接受。 4.6废水 详细分析见《地表水环境影响专项评价》。 - 废水源强核算 本项目为污水处理厂项目，废水经处理达标后进入滹沱河，项目建成后，总废水排放量为30000m3/d，污染物当量数为729720；处理后出水水质中COD、氨氮、总磷3项达到地表水Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。通过位于本项目北侧的原有污水排放口，直接排入滹沱河。 本项目污水中的主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、TN等，根据设计要求，进出水水质及处理效率见表4-7。本项目废水污染源源强核算结果见表4-8。 表4-7 污水处理厂设计进、出水水质及处理效率 水质指标; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH. 设计进水水质 （mg/L）; 300; 160; 200; 40; 30; 3; 6～9. 设计出水水质 （mg/L）; 40; 10; 10; 15; 2; 0.4; 6～9. 去除率（%）; 86.67; 93.75; 95; 62.5; 93.33; 86.67; /. 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污水处理站名称; 产排污环节; 污染物种类; 污染物 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放口基本情况. 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度 mg/L; 处理 能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行 技术; 废水 排放量; 污染物排放量t/a; 污染物排放浓度 mg/L; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 编号 及名称; 类型; 地理坐标. 繁峙县第二污水处理厂; 废水排放口; COD; 3285; 300; 30000 m3/d; 预处理+ 改良A2O生物池+二沉池+高密度沉淀池+V型滤池工艺; 见表4-6; 是; 30000 m3/d; 438; 40; 直接排放; 滹沱河; 连续排放，排放期间流量稳定; DW001; 主 要 排 放 口; 东经 113°13′40.804″， 北纬 39°10′24.9″. BOD5; 1752; 160; 109.5; 10. NH3-N; 328.5; 30; 21.9; 2. TN; 438; 40; 164.25; 15. TP; 32.85; 3; 4.38; 0.4. SS; 2190; 200; 109.5; 10. （2）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》( HJ978-2018)、《排污单位自行监测技术指南 水处理》( HJ1083-2020)，确定项目运行期环境监测计划，如表4-9所示。 表4-9 监测计划一览表 要素; 监测地点; 监测指标; 监测频次; 备注. 受纳 废水; 进水总管; 流量、CODCr、NH3-N; 自动监测; 进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网. TP、TN; 每日. 外排 废水; 废水 排放口DW001; 水温、流量、pH值、 CODCr、NH3-N、TP、TN; 自动监测; 总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测. SS、色度、BOD5、动植物油、石油类、LAS、粪大肠菌群; 月; /. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 季度; /. 烷基汞; 半年. 4.7噪声 4.7.1噪声源强及影响分析 噪声源强及降噪措施见表4-10。 表4-10 建设项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强/dB(A); 降噪后噪声源强/dB(A); 降噪措施. 1; 潜污泵; 6台; 78~80; 53~55; 设置隔音棉、实体墙等有效降噪措施，选 择低噪声设备. 2; 栅渣压榨机; 2套; 85~87; 55~57. 3; 格栅冲洗泵; 2台; 78~80; 53~55. 4; 无堵塞离心泵; 2台; 78~80; 53~55. 5; 立式涡轮搅拌器; 14套; 78~80; 53~55. 6; 内回流泵; 5套; 78~80; 53~55. 7; 回流污泥泵; 3台; 78~80; 50~52. 8; 剩余污泥泵; 2台; 78~80; 50~52. 9; 转子泵; 3台; 85~87; 55~57. 10; 反冲洗水泵; 3套; 63~65; 53~55. 11; 反冲罗茨风机; 3套; 85~87; 55~57. 12; 空气悬浮风机; 6套; 85~87; 55~57. 13; 螺旋输送机; 2台; 63~65; 50~52. 14; 水平螺旋输送机; 1台; 63~65; 50~52. 15; 低压进泥泵; 2台; 78~80; 53~55. 16; 高压进泥泵; 2台; 78~80; 53~55. 17; 加压泵; 2台; 78~80; 53~55. 4.7.2达标分析 本次评价选择点声源预测模式，具体预测模式如下： ⑴点声源噪声距离衰减模式： Lr＝Lr0–20lg(r/r0)-R 式中：Lr—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB(A)； r—噪声源至受声点的距离，m； r0—参考位置的距离，m，取r0=1m； R—墙体噪声隔声量，dB(A)，车间墙体隔声为20dB(A)。 ⑵噪声叠加模式： 式中：L——总声压强度； Li——第i个参与合成的声压级强度[dB(A)]。 本次环评根据本项目噪声源源强分析结果具体见表4-11。 表4-11 项目厂界和环境保护目标噪声排放达标情况 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值dB(A); 标准值dB(A); 达标情况; 贡献值dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 东厂界; 24.5; 60; 达标; 24.5; 50; 达标. 北厂界; 25.3; 达标; 25.3; 达标. 西厂界; 25.0; 达标; 25.0; 达标. 南厂界; 24.7; 达标; 24.7; 达标. 由表 4-7 可知，本项目在实施隔声减振、选择低噪声设备等措施后，厂界昼夜噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类标准，做到达标排放。本项目通过选择低噪声设备，对设备进行隔声减振，严格加强设备管理和维护，合理布置噪声源，减轻了噪声对周边环境的影响。 4.7.3噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》，本项目噪声监测计划见表4-12。 表 4-12 项目环境监测计划 序号; 类别; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 1; 厂界四周; 等效连续 A 声级; 1 次/季度（昼间、夜间）; GB12348-2008 中的2类标准. 监测频次参照《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ 1083-2020）执行。. 4.8固体废物 本项目产生的固废主要为栅渣及沉砂、污泥和生活垃圾等一般工业固废以及废机油、废活性炭、废灯管等危险废物。 4.8.1固废产生情况 1、栅渣及沉砂 污水在处理过程中将产生一定量的栅渣及沉砂，其产生量与进水水质、污染物去除率以及处理工艺等有关。类比同类污水处理厂经验参数，一般栅渣及沉砂产生系数约250kg/万m3污水。本项目年处理废水量为1095万 m3，则栅渣及沉砂的产生量为273.75t/a，为一般固废，收集后委托环卫部门定期清运。 2、污泥 污泥为活性污泥系统中从二次沉淀池（或沉淀区）排出系统外的活性污泥。类比同类污水处理厂经验参数，剩余污泥产生量以废水处理量的 0.01%计。本项目年处理废水量为1095万 m3，则剩余污泥产生量为2737.5t/a（含水率 60%)，为一般固废，收集后运往繁峙县生活垃圾填埋场进行填埋，其处理规模为130t/d（47450t/a），可以满足本项目污泥处置需求。 3、生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，年生产天数为 365天，生活垃圾产生量为5.475t/a，为一般固废，收集后由环卫部门定期清运。 4、废包装材料 废包装材料主要产生于原料包装，主要为尼龙袋、纸箱等，预计产生量约0.4t/a，为一般固废，收集后委托物资单位综合利用。 5、危险废物 ①废机油 废物类别HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-214-08。 项目机加工设备需要定期用机油保持润滑，因此产生一定量的废机油，本项目机油使用量为0.5t/a，每年废机油产生量为0.2t/a，厂区危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位合理处置。 - 废活性炭 废物类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49。 除臭装置选用UV光氧+活性炭，废气治理过程中会产生废活性炭，产生量为0.5t/a，采用密封桶进行收集，经危废暂存间收集后交由资质单位处置。 - 废灯管 废物类别为HW49（其他废物），废物代码为900-044-49。 除臭装置选用UV光氧+活性炭，废气治理过程中会产生废灯管，废灯管产生量为0.3t/a，采用密封桶进行收集，经危废暂存间收集后交由资质单位处置。 ④化验室化验药剂废包装 废物类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49。 污水处理厂设化验室，可测定 BOD5、CODCr、SS、NH3-N、TN、TP、pH 值、DO、余氯、SV、水温等指标，且能检测微生物、细菌的生长状态，在化验过程中使用到的化验药剂废包装产生量约为0.1t/a，化验药剂废包装暂存于危废暂存间，由药剂厂家定期回收。 固废产生情况详见表 4-13。 表 4-13 项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 性质; 主要成分; 产生量/(t/a); 处置量/(t/a). 1; 栅渣及沉砂; 格栅处理、沉砂处理; 固态; 一般工业固废; 砂石、漂浮物等; 273.75; 273.75. 2; 污泥; 污泥脱水; 固态; 污泥; 2737.5; 2737.5. 3; 废包装材料; 原料包装; 固态; 尼龙袋、纸箱等; 0.4; 0.4. 4; 生活垃圾; 污泥脱水; 固态; 生活垃圾; 5.475; 5.475. 5; 废机油; 污水处理设备; 液态; 危险废物; 废机油; 0.2; 0.2. 6; 废活性炭; 废气治理; 固态; 废活性炭; 0.5; 0.5. 7; 废灯管; 废气治理; 固态; 废灯管; 0.3; 0.3. 8; 化验药剂废包装; 废水化验; 固态; 废包装; 0.1; 0.1. 表 4-14 本项目固体废物处置情况 序号; 固体废物名称; 处置方式. 1; 污泥; 收集后委托有资质的单位处置. 2; 栅渣及沉砂; 收集后委托环卫部门定期清运. 3; 生活垃圾. 4; 废包装材料; 收集后委托物资单位综合利用. 5; 废机油; 危废暂存间暂存后委托有资质的单位处置. 6; 废活性炭. 7; 废灯管. 8; 化验药剂废包装. 4.8.2环境管理要求 企业应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置一般固废堆场（约10m2），将收集的固废暂存于一般固废堆场，定期按照本环评的处置方式进行处置，且需落实好一般固废台账。确保固废零排放，把对周边环境的影响降到最低。 4.8.3危险废物管理要求 本项目需新建危废暂存间面积约10m2，储存能力为4.0t/a，并设专人管理，门口设有警示标志。按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，应满足以下要求： A.危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过 70mm 并有放气孔的桶中； ⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 B.危险暂存间的建设及管理要求 ①危险废物堆放场所要“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； ②地面硬化，并铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③危废暂存间设有泄漏液体收集装置；并设有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤危废暂存间设置裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥建设于显眼处警示标识； ⑦危废暂存间建设过程中，应保留建设工程照片、文件等资料。 C.危险废物的存放要求 ①不相容的危险废物必须分开存放，并设隔离间隔断； ②危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ③贮存设施应封闭，以防尘、防日晒； ④严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行； ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D.危险废物的转运及台账管理要求 ①危险废物应及时转运，废物的转运过程中应装入高密度聚乙烯袋子并封闭，由专人负责运送，以防散落，转运车辆应加盖篷布，以防散入路面； ②必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ③在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受的环境保护行政主管部门； 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 公司产生的危废均应符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求。 危废暂存间标志牌 危废包装容器标签 危废暂存场所的基本情况如下表： 表4-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区 南侧; 10m2; 置于密封带盖容器内; 4.0t; 半年. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49. 3; 废灯管; HW49; 900-044-49. 4; 化验药剂废包装; HW49; 900-041-49. - 危废处置单位要求 - 环评要求项目建设完成后，要与危险废物处置单位签署危险废物处置协议，且该单位必须有处理废物类别HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-214-08；废物类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49；废物类别为HW49（其他废物），废物代码为900-044-49的资质。 综上，在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行管理后，对周围环境影响较小。 4.9地下水、土壤 企业应根据 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染 物控制标准》(GB18599-2020）相关要求设置一般固废堆场（约10m2)，将收集的固废暂存于一般固废堆场，定期按照本环评的处置方式进行处置，且需落实好一般固废台账。确保固废零排放，把对周边环境的影响降到最低。 4.9.1地下水、土壤环境影响因子识别 表4-16 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 产排污环节; 污染途径; 污染物类型; 排放形式; 备注. 废水处理设施; 废水收集池、污泥脱水等; 地面漫流; CODCr、SS、氨氮等; 事故; 主要对土壤环境 产生影响. 垂直入渗; 主要对地下水、土壤环境产生影响. 4.9.2 项目场地地质与水文地质条件 1）含水层 项目所在区域地下水类型为松散岩类孔隙水。 松散碎屑岩类孔隙水含水层，严格受古河道控制。繁峙县平川区是滹沱河上游的槽地，滹沱河为稳定性河流，主流线经常在较窄的范围内摆动，因此，含水层发育较厚，颗粒较粗，是地下水的富水地段。单位涌水量约10—40米3/时米。山前倾斜平原地下水随洪积扇的发育而富水。小柏峪、南峪口洪积扇，河流堆积带范围大，含水层厚度约40—100米，单位涌水量10—20米3/时·米．马峪河洪积扇含水层厚度20—60米，单位涌水量10—25米3/时·米，是本县地下水的富水区。 地下水的补给主要为大气降水和地表水渗漏。地下水的流向基本与地表水一致，由东北方向流向西南方向。 河谷区孔隙水 主要分布于滹沱河河床、河漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地，含水层主要为第四系上更新统和全新统砂卵砾石层。地下水接受大气降水入渗补给，地表水渗漏补给和倾斜平原区侧向径流补给，由上游向下游径流和运动，排泄方式为人工开采、蒸发排泄和向下游径流。水位埋深十几米，富水性一般较强，单井涌水量一般1000～2000m3/d。 2）地下水的补、迳、排泄条件 地下水径流方向与地表水流方向基本一致，即由基岩山区向倾斜平原和冲积平原进入滹沱河。滹沱河是区内最低排泄基准面，不仅汇聚了区内所有的地表水，而且得到了大量的地下水补给，成为区内的主要排泄通道。 倾斜平原区，地下水除直接受大气降雨外，尚有地表水入渗、灌溉入渗和地下水侧向补给。山区河流出山后，由于地下水埋深大，河床底部堆积物较粗，河水大量渗漏，几乎全部渗入地下，河床常年干枯无水。雨季纵横交错的河、渠和密布的水库，池塘大量引水蓄水，水位抬高，渗漏加强，补给周围地下水。农作物生长期间，人工灌溉用水，一部分用于包气带和作物直接吸收，其余则入渗补给为地下水，滹沱河源头地下水侧向径流是区内的重要补给源。 冲积平原区地下水补给来源有大气降水、倾斜平原地下水侧向径流和繁峙断面地下径流以及渠道渗漏、灌溉入渗补给，由于地下水埋深小，径流微弱。地下水一方面以径流形式向滹沱河排泄，另一方面以潜水蒸发、地面蒸发和植物叶面蒸腾作用向外界排泄。蒸发作用的结果，使得大片土地盐碱化，地下水矿化度明显增高。 繁峙县水文地质图 4.9.3 评价区地下水敏感因素调查 4.9.3.1区域集中水源地 根据繁峙县乡镇集中式饮用水水源地保护区划分技术报告，繁峙县乡镇集中式饮用水水源地共有12处，分别为柏家庄乡集中供水水源、大营镇集中供水水源、金山铺集中供水水源、砂河镇集中供水水源、集义乡集中供水水源、下茹越乡集中供水水源、东山乡集中供水水源、杏园镇集中供水水源、光裕堡集中供水水源、岩头乡集中供水水源、横涧乡集中供水水源和神堂堡乡集中供水水源。 本项目距离最近的集中供水水源地为杏园镇集中供水水源地，约4.5km。水源井开采50m以中更新孔隙水，0~43m全部采用红土球止水，静止水位38m，高于隔水底板12m，按地下水埋藏条件及含水介质视为承压水。 4.9.3.2区域分散水井 通过调查了解，距离项目最近的为古家庄村分散水井，现已不作为饮用水源使用。经调查，周围村庄无浅（潜）井，均中层或深层水井。根据《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》（环办〔2010〕132号）文件，第1.3.2条“地下水水源保护范围：取水口周边30-50m范围”。 4.9.4.地下水环境影响评价 4.9.4.1 施工期对地下水环境影响分析 施工期废水主要是来自建（构）筑物施工及道路硬化等过程中砂石料加工、混凝土搅拌、车辆、设备冲洗等产生的施工废水以及施工人员排放的生活污水。此外，本项目拟建污水处理厂界距离滹沱河102m，施工废水如不妥善控制及处理，可能会对工程临近的滹沱河造成不良影响。 为避免工程施工对滹沱河造成不良影响，评价要求对施工过程中产生的废水要进行严格的控制和处理，设施工废水收集池，加强施工废水重复利用，不得排入滹沱河；工程区所在区域地下水类型富水性为中等，不会造成大量的地下涌水，即使有部分地下水外渗，由于一般为浅层地下水，和周围的地表水联系较为密切，水质一般均优于区域地表水水质，经简单沉淀后可直排区域地表水体或用于区域农灌；不会对周围水体产生不利影响。本项目挖深较浅（≤4m），不会干扰周围黏土层的平衡，不会导致地下水涌出，因此工程建设对地下水环境影响轻微。 采取以上措施后，污水处理项目施工不会对区域地下水环境造成不良影响。 4.9.4.2运营期地下水环境影响评价 项目运营期污水处理的生产废水主要包括化验排水、车间地面清洗排水、污泥脱水机房排水等。按照设计，厂区生活污水及生产废水排放全部通过厂内污水管道系统收集，汇入厂区泵房，与进厂污水共同进入污水处理系统处理后达标排放。 （1）对区域浅层地下水的影响分析 本项目所有污水全部通过管网进入污水处理厂进行处理，处理达标回部分回用，剩余部分排入滹沱河。污水处理设施进行符合要求的防渗处理，正常工况下污染物不会渗漏外流，此外，通过配套管网工程的建设，可改善区域生活污水直排现状，大大削弱了直排污水下渗造成的区域地下水污染风险，因此，项目的实施对区域地下水保护具有积极的正面效应。 （2）对集中饮用水源的影响 本项目评价范围内不涉及水源地，距离最近的集中供水水源地为东南方向的杏园镇集中供水水源地，约4.5km。本项目正常状态下所有污水达标后部分回用，部分排入滹沱河，不会对集中饮用水源地产生污染影响；事故状况下，污水渗漏主要沿潜水层水流方向向下游方向运移，不会对集中饮用水源地造成影响。 （3）对分散饮用水源井的影响 本项目正常状态下所有污水达标后部分回用，多余部分排入滹沱河，不会对分散饮用水源井产生污染影响。 综上所述，正常工况下，在严格按照设计要求落实好环保、防渗措施的情况下，基本不会对当地浅层地下水造成影响。非正常状况下，污染物对地下水的影响范围和影响程度较大，由于地下水一旦污染就很难恢复，因此，项目建设前，应对污水处理构筑物等设施采取严格的防腐防渗措施。同时，为了地下水能长期受到保护，在发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步防治措施。 4.9.5地下水污染防治措施 地下水污染防治主要是以预防为主，防治结合。 1、源头控制措施 加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”产生量，减少环境负担。 2、分区防控 渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放。本项目的地下水潜在污染源来自废水处理设施等，结合地下水导则，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。 (1）做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。 (2）加强厂区及地面的防渗漏措施 ①加强管道接口的严密性（特别是污水收集管路），杜绝“跑、冒、滴、漏” 现象。 ②做好废水处理设施的防渗漏措施。 ③做好固废堆场的防雨、防渗漏措施。 ④防止地面积水，在易积水的地面，按防渗漏地面要求设计。 ⑤排水沟要采用钢筋混凝土结构建设。 ⑥加强检查，防水设施及地埋管道要定期检查，防渗漏地面、排水沟和雨水沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。 ⑦制订相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。 表 4-17 企业各功能单元分区防渗要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 格栅间、生化池、二沉池、储泥池、污泥脱水间、V型滤池以及高效沉淀池等; 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s，或参照 GB18598 执行. 一般防渗区; 消毒池、出水部分; 水池采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于150mm）＋水泥基渗透结晶型抗防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构形式，渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s. 简单防渗区; 厂区道路、辅助办公用房等; 一般地面硬化. 图 4-1 项目厂区防渗图 (3）分区防治措施 根据防渗相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。 ①重点污染防治区 池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面刷涂防渗涂料。混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制沙石的含泥量， 并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。 钢筋混凝土水池修建应注意以下事项： a.水池内外壁、水池地板表面要平整无裂缝，涂抹防渗涂料。 b.管道与池体接口处设置止水环。 c.池体回填土应分层夯实。 d.在施工、试水期间以及使用期间应做好沉降记录。 e.配套设施区应做地面防渗、防腐，并设置溢流堰、导流渠及应急池，设置紧急关闭阀门，并配备堵漏吸附物资，应急救援服等物资。 ②一般污染防治区 拟建厂区一般污染防治区主要为消毒池和出水计量槽等，污水水质简单，污染物浓度较低，故在建设过程中通过在抗渗混凝土面层掺防水剂，以达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。 厂区运输道路、辅助办公区等均做地面硬化等措施。 (4）应急响应 制定地下水污染应急响应预案，方案包括计划书、设备器材，每项工作均落实到责任人，明确污染状况下应采取的控制污染措施。 总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗设施建设并加强维护，特别是对污水处理设施、固废堆场的地面防渗工作，确保在正常工况下对地下水无污染途径。 4.9.6土壤污染防治措施 1、源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 2、过程控制措施 项目采取不同等级的防渗措施，其中重点防渗区域，基础底部夯实，上面铺装防渗层，等效黏土厚度≥6m，渗透系数≤10-7cm/s。对池体采取防腐防渗处理。对除臭设施和出水计量槽等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施。简单防渗区进行了地面硬化处理。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止危废仓库和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。 此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动企业环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗设施建设并加强维护，特别是对污水处理设施、固废堆场的地面防渗工作，确保在正常工况下对土壤无污染途径。 4.10生态 本项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区，在各项环保设施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，对周围生态环境影响较小。 4.11环境风险 1、危险物质及风险源分布情况 本项目危险物质主要为二氧化氯，在使用时通过二氧化氯发生器现场制作。 2、环境风险潜势和评价等级 风险潜势初判见下表。 表 4-18 本项目危险物质数量与临界量比值 Q 的计算 序号; 危险物质名称; CAS 号; 临界量（t); 实际储存量（t); q/Q. 1; 二氧化氯; 10049-04-4; 0.5; 0.2; 0.4. 合计; 0.4. Q值划分; Q<1. 本项目环境风险评价等级判定见表 4-19。 表 4-19 本项目环境风险评价等级判定 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目风险评价等级为简单分析。 3、环境风险防范措施及应急要求 (1）事故风险防范措施 ①增强风险意识，加强安全管理。如加强对操作工人的培训，操作工人需持证上岗；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正， 并进行相应处罚；制定合理操作规程，防止在使用过程中由于操作不当，引起大面积泄漏；加强对设备的管理和维护。 ②加强运输过程的管理。如在运输装卸过程中严格执行国家有关规定；运输易燃可燃化学品车辆必须持有“易燃易爆危险化学品三证”、配备相应的消防器材； 驾驶员、押运员必须经消防安全培训合格，方可开展第三方物流运输式；装卸作业使用的工具必须有各种防护装置；运输过程中严禁与明火、高热接触。 ③加强储存过程的管理，在储存过程中应严格遵守各物料储存注意事项。 ④加强生产过程的管理。 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。企业应制定各种生产安全管理制度，并在厂内推广实施。将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。必须组织专人每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常上岗工作。 ⑤密切注意气象预报。 对于恶劣气象条件下引起的风险事故也需进行防范。由于特大暴雨引起的水淹等灾害事故应积极关注气象预报情况，并联系气象部门进行灾害咨询工作。在事故发生前，做好人员与物资的及时转移。 (2）事故应急要求 针对本项目可能存在的危险物质泄漏等事故情形设定，建设单位应强化风险意识、加强安全管理，在运输过程、贮存过程、生产过程、末端处置过程等加强风险防范，定期进行应急演练，使本项目环境风险在可控范围之内，最大程度降低环境风险事故发生的概率。 4、非正常生产及事故时污染物排放应急措施 主要指拟建污水处理厂非正常工况下造成的事故污染，事故排放会造成受纳水体——滹沱河各项水质指标瞬间超标，出现水体发臭、水生生物受到影响等；持续的事故废水排放还可能通过下渗进入地下水。污水处理厂正常工况下不会对周边地下水及居民饮用水源造成不良影响，但事故排水状态下可能造成区域局部地下水污染。 事故工况污染源项主要包括：①进水超标，超出污水处理负荷；②突发暴雨或进厂污水水量超过处理能力，造成污水超越；③突然停电，污水处理设施停运；④厂区污水处理单元出现废水渗漏。 对于污水处理单元出现的渗漏，评价要求污水处理厂所有建（构）筑物底部及污水管渠底部必须采取符合要求的防渗处理措施；其他事故防范措施详见以下分析： （1）事故预防措施 ① 建立污水处理站各部门运行管理制度和操作责任制度，照章办事，严格管理，杜绝各种责任事故发生。操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故；加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门等的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。 ② 污水处理的效果受进水污染物负荷、水量、pH值和有毒有害物质含量及水温等因素的影响，如一旦进厂废水冲击负荷过大，冬季水温过低（<10℃），pH值超出6-9的范围将会造成微生物活性下降，还会造成污泥膨胀，导致出水污染物浓度超标，防止此类事故的关键是加强入管网的污水的监控，避免区内工业企业生产废水未经处理直接排入本工程下水管网，确保生物处理设施的正常运行。 ③ 建立可靠的运行监测系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常信息反馈，可及时根据需要调整运行参数，以控制和避免非正常排放的发生。要求：建设在线监测装置，及时掌握出水水质，发现超标时应及时采取措施。建设标准排污口。 ④ 加强运行设施的维护和管理，提高设施的完好率，关键设备及配件应备足备件，电源保证双回路供电。此外，一旦发生不可抗拒的自然灾害，应要求接管企业部分或全部停止向管道系统排污。 ⑤ 污水压力管道应设预警系统，一旦发现污水泄漏事故，应立即采取停泵、切断阀门，组织抢修等，以控制事故影响。同时在污水管道上方应设置警示牌，避免相邻工程盲目开挖施工对管道的破坏。 ⑥ 制定事故处理应急方案，落实各工作人员的责任，同时定期演练，一旦发生事故能及时处理。 （2）事故应急措施及注意事项 当班人员发现污水超标排放立即向领导及值班人员汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导组的联系，当班人员及时排查造成超标的原因，查明原因后按照以下几方面应对： ① 发现进水超标 A.立即向领导汇报，通知污水处理工段减少送水量；B、立即组织化验班组对进水水质、工艺运行参数、出水水质数据进行分析，查找原因，根据化验数据对相关工艺流程进行及时的调整。 ② 突发暴雨 A.根据天气预报，组织机修班预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通；B、各岗位将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行；C、生产运行班组增加水泵台数，降低集水井水位，直到满负荷为止；D、变电值班人员及时检查避雷是否发挥作用；E、厂抢修队员、车辆做到随叫随到，严阵以待，以应对突发事故的发生。 ③ 水量超过处理能力 及时与生产部门联系，并取水样化验COD，在达到排放标准及征得上级同意后，将超越阀打开，直至与处理能力相当。 ④ 突然停电 A.生产班组人员将现场设备退出运行状态；B、如无法送电，则通知上级主管部门，使管网减少往管线输送污水；C、来电后，按操作规程及时开启设备，恢复运行。 （3）事故后的清消、恢复和重新进入 由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态。开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量进行污染区的清消、恢复。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氨 | 废气由管道收集后采用UV光解+活性炭处理后经高15m、内径0.8m的排气筒排放；污泥间采用排风机进行换气 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
| 地表水环境 | 厂区总排口 | CODCr、BOD5、 SS、总氮、氨氮、总磷 | 厂区废水处理工艺：预处理+ 改良A2O生物池+二沉池+高密度沉淀池+V型滤池；尾水处理达标后经厂区排口排入北侧滹沱河 | COD、氨氮、总磷3项执行地表水Ⅴ类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 声环境 | 东南西北四厂界 | dB(A) | 选用低噪声设备，加强设备管理和维护；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 污泥收集后委托有资质的单位处置，栅渣及沉砂及生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运，废包装材料收集后委托物资单位综合利用，废机油、废活性炭、化验药剂废包装和废灯管于危废间暂存后交由有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业需要切实落实好废水集中收集工作，做好厂内地面硬化防渗，特别是对固废堆场、废水收集池和其他易污染区的防渗工作。其中格栅间、生化池、反硝化深床滤池、储泥池、污泥脱水间等要做重点防渗，等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s；厂区道路、停车场、辅助办公用房等采用简单防渗，采用一般硬化。 另外加强本项目的土壤和地下水监测工作。 废水一旦泄漏至土壤和地下水中，土壤/地下水自然恢复需要很长时间。因此，发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展 趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行集中处理，使污染扩散得到有效抑制，最大限度地保护土壤和下游地下水安全，将环境影响降到最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业需加强厂区及周围绿化，增加植被，并保护周围生态环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 强化风险意识、加强安全管理，在运输过程、贮存过程、生产过程、末端处置过程等加强风险防范，定期进行应急演练，使本项目环境风险在可控范围之内，最大程度降低环境风险事故发生的概率。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①要求企业做好物料管理台账、废气运行设施管理台账、一般固废管理台账、例行监测台账等环保档案。 ②根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“四十一、水的生产和供应业 46——99、污水处理及其再生利用 462——日处理能力 500 吨及以上 2 万吨以下的城乡污水集中处理场所”，应实行排污许可简化管理。 ③要求企业按照本环评及排污许可证要求，落实厂区污染源例行监测计划。 ④要求企业做好厂内环境卫生管理，做到厂区整洁，无“跑冒滴漏”等情况发生。 |  |  |  |

# 六、结论

6.1结论 繁峙县第二污水处理厂及管网配套工程项目项目符合《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发〔2021〕12号）的控制要求；建设项目选址布局符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求；建设项目符合国家、省、市产业政策；排放污染物不超过国家和地方规定的污染物排放标准；符合“三线一单”控制要求。因此， 从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。 6.2建议 2021年1月，发改委等十部委印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号），指出要系统分析日益增长的生产、生活和生态用水需求，以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施。 因此项目后期建设完成后应充分发挥城市污水再生资源，以此削减水污染负荷、节约用水、促进水的循环利用、提高水的利用效率，倡导县城工业用水、景观环境用水、道路冲洗和绿化浇洒等市政用水等优先利用再生水；建立可持续发展的水资源利用方式。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 土地性质证明文件 附表4 监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 厂区平面布置示意图 附图3.1 县城现状管网走向示意图 附图3.2 本次新建管网走向示意图 附图4 繁峙县水源地分布图 附图5 河流水系图 附图6 繁峙县生态功能分区图 附图7 繁峙县生态经济区划图 附图8 山西省生态环境管控单元分布图 附图9 忻州市生态环境管控单元分布图 附图10 繁峙县县城总体规划图 附图11 土壤监测点位示意图 附图12 地下水监测点位示意图 附图13 地表水监测点位示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ |  | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 1.32 |  |  | 1.32 |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 438 |  |  | 438 |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 164.25 |  |  | 164.25 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 21.9 |  |  | 21.9 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 4.38 |  |  | 4.38 |  |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 |  |  |  | 273.75 |  |  | 273.75 |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 2737.5 |  |  | 2737.5 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 5.475 |  |  | 5.475 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |
|  | 废灯管 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |
|  | 化验药剂废包装 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①